|  |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |  |  |  |  |  | ПНФ “ЛГ автоматика”, 109457, г. Москва, а/я 5. т/ф: (495) 786-34-81; 786-34-82; 786-34-83; 788-68-21 E-mail: info@klapan.ru Internet: www.klapan.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название предприятия: ООО «Синтез ОКА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество, подпись, заполняющего опросный лист: Бойченко А.П., мастер КИП, +7 (910) 381-02-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Позиция и процесс, на котором установлен клапан: поз.L50д, трубопровод аммиака со склада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Температура окружающей среды (С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -35 …+70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Регулируемая среда |  | #  жид. | #  газ |  |  |  |  |  | #  газ-жид. |  |  |  |  |  |  |  пар |  |  |  |  | Аммиак жидкий |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Диаметр трубопровода (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ду15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Материал трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09Г2С |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Плотность при нормальных условиях  г/см³  кг/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580-610 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Наличие абразивных частиц в рабочей среде, их размер (мм) , концентрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Давление насыщения при максимальной рабочей температуре среды на входе (для жидкости)  МПа  атм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Температура на входе макс /норм / мин (С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макс. |  |  |  | норм. |  |  | мин. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  | -40 |
| 11 | Расход макс /норм / мин |  |  |  |  кг/ч |  |  |  |  |  |  м³/ч |  |  |  |  |  |  |  нм³/ч |  |  |  | макс. |  |  |  | норм. |  |  | мин. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,0 |  |  | 0 |
| 12 | Давление на входе (при макс / норм / мин. расходе) |  |  |  |  |  |  |  |  МПа  атм |  |  |  |  |  |  |  абс  изб |  |  |  |  |  | макс. |  |  |  | норм. |  |  | мин. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 13 | Давление на выходе (при макс / норм / мин. расходе) |  |  |  |  |  |  |  | Х МПа  атм |  |  |  |  |  |  |  абс  изб |  |  |  |  |  | макс. |  |  |  | норм. |  |  | мин. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 14 | Допустимый уровень шума (Дб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Примечания по разделу 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тип клапана (регулирующий; регулирующе-отсечной; отсечной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | регулирующий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Класс протечки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А (в оба направления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Материал корпуса (углерод. сталь;12Х18Н10Т / 9Тл;10Х17Н13М2Т; специальный или др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пропускная характеристика (линейная; равнопроцентная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  линейн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  равнопр. |  |  |  |  |  |
| 20 | Обогрев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Давление питания (кг/см2), не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Положение привода при увеличении сигнала или отключении питания (НО; НЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  НО |  |  |  |  |  |  |  НЗ |  |  |
| 23 | Тип привода (пневматический / ручной/электрический) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  пневм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  ручной |  |  |  |  |  |  электр. |  |  |
| 24 | Время полного хода (сек), не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Если замена, то взамен какого клапана: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ду 15 мм |  |  |  |  |  | Ру 16 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | материал корпуса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Дополнительные требования и примечания по разделу 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ КЛАПАНА Все комплектующие устанавливаются на клапан и регулируются совместно с клапаном. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ответные фланцы с крепежом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Материал ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛАПАН С ПНЕВМОПРИВОДОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип позиционера |  |  |  |  |  пневматич. |  |  |  |  |  |  |  эл. пневматич. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  интеллект-й |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон сигнала (0,2 - 1,0 кг/см2; 0-5мА, 4-20 мА или др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-20 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид взрывозащиты позиционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конечные выключатели / вид взрывозащиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр-редуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющий электромагнитный клапан / вид взрывозащиты (только для отсечных, регулирующе-отсечных клапанов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  =24 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ~220 В |  |  |  |  |
| КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питание:  ~220В  ~380В  =24В |  |  |  |  |  | управление (4-20мА или др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | взрывозащита: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конечные выключатели |  |  |  |  |  | сигнал о положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доп. требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Дополнительные требования и примечания по разделу 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные данные, не вошедшие в опросный лист, просим сообщать в виде примечаний